АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2014 г.                                                                                                № ___

Об утверждении схемы теплоснабжения

Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области,  результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от __.__.2014 года, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить схему теплоснабжения Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Зудовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зудовского сельсовета                                                                   Болотнинского района                                                                  С.В. Степанов                                                     Новосибирской области

УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                                                     постановлением администрации                                                                                                                          Зудовского  сельсовета                                                                                                                                                  Болотнинского района                                                                                                                                             Новосибирской области                                                                                                                                                              от__.__.2014 г.  № ___

Заказчик:

Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 633372, Новосибирская область, Болотнинский район, с.Зудово, улица Центральная, д. 70

Фактический адрес: 633372, Новосибирская область, Болотнинский район, с.Зудово, улица Центральная, д. 70

Разработчик:

Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗУДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее – поселения)  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

- техническое задание, утвержденное Постановлением администрации поселения.

Разработанная схема теплоснабжения  поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику поселения.

3. Графическую часть:

3.1. План поселения с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с. Зудово.

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации.

4.2. Структура тепловых сетей.

4.3.Параметры тепловой  сети.

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей.

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема теплоснабжения Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2014 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Зудовского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

Местонахождение проекта Россия, Новосибирская область, Болотнинский район, с.Зудово, улица Центральная, д.70.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения   разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующей магистральной сети теплоснабжения;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. Реализация схемы теплоснабжения  в один этап:

- реконструкция существующей  сети теплоснабжения с. Зудово;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы теплоснабжения

### Финансирование мероприятий планируется проводить за счет участия в областных и федеральных целевых программах и получаемой прибыли от оказания услуг по теплоснабжению, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

2. Общая характеристика поселения

- В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004                     №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» Зудовское  сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Болотнинского муниципального района Новосибирской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования - Зудовский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области.

- Общая площадь земель поселения в административных границах составляет 32047 га. (320.5 тыс.кв. км.).

      - Территория поселения – равнина. Все леса относятся к лесам  1:2:3 группы.

      - Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур.

      - Муниципальное образование Зудовский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области расположено в центре  Болотнинского района протяженность составляет 15 км.

- Поселение на севере граничит с муниципальным образованием  Кунчурукский   сельсовет Болотнинского района Новосибирской области,  на юге с муниципальным образованием  Боровской  сельсовет Болотнинского района Новосибирской области, на западе с муниципальным образованием Карасевский Болотнинского района Новосибирской области и на востоке с муниципальным образованием Варламовский сельсовет Болотнинского района Новосибирской области.

На 1 января 2014 года в населённых пунктах поселения проживает  831   человек со средней плотностью населения  2 человека на 1 кв.м.

Общая площадь жилого фонда на территории поселения  составляет 16 500 м2. В поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 98 % всего жилищного фонда поселения). Жилой фонд на территории населенных пунктов поселения представлен в основном одноэтажными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками. Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах в основном печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

На территории поселения расположены 3 населенные пункта: село Зудово, деревня Киряково, деревня Козловка.

Село Зудово является административным центром поселения, расположено в  центральной  части района   в 25  км от центра   города Болотное. Проживают 364 человек (177 мужчин, 187 женщин), из них трудоспособного возраста 213 человек, 86  человека пенсионеры по возрасту, студенты – 18 человек, детей до 18 лет – 47 человек, в том числе 22 детей дошкольного возраста.

Деревня Киряково расположена в центральной части Болотнинского муниципального района   в 500 м. от административного центра поселения  села Зудово. Проживают 328 человек (149 мужчины, 179 женщин), из них трудоспособного возраста  180 человека, 79 человека пенсионеры по возрасту, студенты – 15 человек, детей до 18 лет – 54 человек, в том числе 28 детей дошкольного возраста.

Деревня Козловка  расположена в центральной части Болотнинского муниципального района   в 7  км от административного центра поселения  села Зудово. Проживают 139 человек (70 мужчин, 69 женщин), из них трудоспособного возраста  85 человек, 22 человека  пенсионеры по возрасту, студенты – 4 человека, детей до 18 лет – 28 человек, в том числе 17 детей дошкольного возраста.

На территории поселения находятся:

- 1 образовательная школа – с.Зудово;

- 1 МКУК «Зудовский центр культуры и досуга»;

- 1 ФАП - с.Зудово;

-  1 почтовых отделения связи  -  с.Зудово;

- 5 магазинов (1 в д.Киряково, 4 в с.Зудово)

Перечень объектов (с. Зудово)

1. Котельная.

2. Школа.

3.  Сельский дом культуры.

4.  Зудовский ФАП

5. Административное здание администрации поселения.

6. Жилой дом, пер.Почтовый 2.

7. Магазин.

8. Почтовое отделение связи.

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Зудово

1. Ресурсоснабжающей организацией с.Зудово  является МКП «Коммунальные системы села Зудово», на территории с.Зудово одна котельная . Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Потребителями тепловой энергии в системе теплоснабжения являются здания жилого, административного, общественного и производственного назначения.

В котельной установлено:

2 водогрейных котла: КВР-0,8, теплопроизводительность 0,93 мВт (0,8 Гкал/час)  и КВр-047, производительность 0,47 мВт.;

2 насоса.

Имеются устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверх установленного на котельной.

2.  Структура тепловой сети – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,7 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 1,2 Гкл\час. Общая площадь отапливаемых помещений – 2950,5 м2, жилфонд – 136,6 м2, объекты социальной сферы – 2594,9 м2. К тепловой сети присоединёно 7 объектов.

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная | 0,110 | 889 | Стекловата | канальная | 1978 | 1,2 |

4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 5 шт. (D=110 мм), вентилями из стали в количестве – 5 шт. (D=110 мм).

5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной  данная документация не была передана.

8. За последние 5 лет в течение отопительного сезона отказы тепловых сетей (порывы) принадлежащих котельной не происходили.

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения предприятие проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 126,0 | 10% |
| 2011 | 126,0 | 10% |
| 2012 | 126,0 | 10 % |
| 2013 | 126,0 | 10% |

5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 30%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  889,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Зудово составляет 30%.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и  осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

До 2027 года  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

6. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует печное отопление. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления нет.